PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UGRADNJU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VLASTITU POTROŠNJU U SEKTORU VODNIH USLUGA

Predmet projektnog zadatka je izraditi Idejni i Glavni elektrotehnički projekt fotonaponske elektrane za:

- Građevina: Uređaj za kondicioniranje Hrmotine

Lokacija: Hrmotine , k.č. 305/143, k.o. Sveti Juraj

Vrsta krova: kosi

- Građevina: VS Bačvice

Lokacija: Grabarje-Razboj , k.č. 442/9, k.o. Prizna

Vrsta krova: ravni

- Građevina: PS Stinica

Lokacija: Stinica, k.č. 1850/134, k.o. Stinica

Vrsta krova: kosi

- Građevina: VS Koromačina

Lokacija: Koromačina, k.č. 1095/8, k.o. Prizna

Vrsta krova: ravni

Projektant je dužan iskazati točne mjere u funkciji proizvodnje električne energije, prema mogućnosti te zahtjevima energetske zajednice.

Fotonaponske elektrane priključiti će se na elektroenergetsku mrežu prema uvjetima HEP ODS d.o.o.i elektroenergetskoj suglasnosti (EES),a glavnim projektom potrebno je definirati detalje priključka i usuglasiti projekt fotonaponskih elektrana sa projektom priključka.

Ukoliko dođe do promjene zakonske regulative koja uređuje ovaj predmet nabave do trenutka izvođenja radova, Izvršitelj je obvezan izvršiti sva potrebna usklađenja sa novom zakonskom regulativom. Troškovi usklađenja su uračunati u cijenu ponude. Naručitelj zadržava pravo primjedbi i predlaganja na pojedina projektna rješenja, kompletnost i razinu razrade projekta, a Ponuditelj se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja. Sve nedostatke i greške koje Naručitelj primijeti, a dio su sadržaja projektnog zadatka Ponuditelj je dužan dopuniti i ispraviti o vlastitom trošku.

Tijekom izrade projekta, Ponuditelj je obvezan aktivno surađivati s predstavnikom Naručitelja te izvještavati i upoznavati Naručitelja o napretku izrade projekta i projektom predviđenim rješenjima, a sve u cilju izbjegavanja mogućih nedostataka i drugačijih zahtjeva Naručitelja.

Izrada projektne dokumentacije smatra se izvršenom predajom iste Naručitelju u ugovorenom broju i obliku (primjeraka) svih sastavnih dijelova projektne dokumentacije, prethodno potvrđenih od strane Naručitelja, predajom svih dozvola, suglasnosti, mišljenja, rješenja, uvjeta i potvrda nadležnih upravnih tijela, odnosno dostavom kompletne dokumentacije sukladno pravilima struke i važećoj zakonskoj regulativi temeljem koje se može pristupiti izvođenju radova. Tijekom izvođenja radova, ukoliko se ustanovi manjkavost projektne dokumentacije, odabrani ponuditelj se obvezuje, o svom trošku, izvršiti korekciju projektne dokumentacije potrebnu za nesmetano izvođenje radova, u roku od 10 dana od dana kada mu Naručitelj dostavi zahtjev za korekcijom.

U okviru izrade projektne dokumentacije odabrani ponuditelj je u obvezi sudjelovati u postupcima nabave izvođača radova, u smislu davanja odgovora i pojašnjenja na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata vezane uz projektnu dokumentaciju i ocjenu jednakovrijednosti ponuđenih materijala.

U fazi objave poziva na nadmetanje za nabavu radova, projektant je obvezan davati pisane odgovore i pojašnjenja na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata, koji su u svezi s projektom, a koji će mu biti upućeni isključivo od Naručitelja. Rok za dostavu odgovora i pojašnjenja bit će određen zahtjevom Naručitelja. Zadani rokovi bit će uvjetovani obvezom Naručitelja da stavi odgovor na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima unutar zakonskih rokova. Odgovori i pojašnjenja moraju biti precizni i konkretni, bez paušalnih i općenitih navoda.

Odabrani ponuditelj je obvezan tijekom izrade projektne dokumentacije omogućiti Naručitelju uvid i nadzor nad izvršenim uslugama te bez odgađanja na zahtjev Naručitelja davati podatke o stupnju izvršenja projektne dokumentacije. Intelektualno vlasništvo i stvarno-pravno vlasništvo svih materijala koji su predmet ove nabave a koji nastanu tijekom provedbe ugovora od strane odabranog Ponuditelja prelaze na Naručitelja. Naručitelj ima pravo bez ikakvog ograničenja upotrebljavati, koristiti, prepravljati, prenositi i na svaki drugi način raspolagati ovim materijalima bez traženja dopuštenja od odabranog Ponuditelja. Prestanak ugovora koji je predmet ove nabave iz bilo kojeg razloga ne utječe na ova prava Naručitelja.

U slučaju raskida iz bilo kojeg razloga, odabrani ponuditelj je obvezan Naručitelju predati do tada izrađeni dio dokumentacije u digitalnom obliku (u DWG-u). Odabrani ponuditelj je suglasan da Naručitelj smije preuzetu dokumentaciju predati drugom izvršitelju na potpuno dovršenje bez ikakve daljnje pisane suglasnosti. Ponuditelji su dužni projektnu dokumentaciju detaljno proučiti i upoznati se sa svim zahtjevima iz istih te sukladno tomu izraditi i dostaviti svoju ponudu.

OPIS SUSTAVA:

Fotonaponska elektrana proizvoditi će električnu energiju iz obnovljivih izvora (sunčeva energija), te se priključiti na postojeću elektrodistribucijsku mrežu, s ciljem potrošnje većine proizvedene električne energije na objektu te predaje “viška” u mrežu. Fotonaponska elektrana tako spada u obnovljive izvore energije te će proizvoditi električnu energiju cijele godine. Kao obnovljivi izvor električne energije ona je postrojenje u kojem se iz obnovljivog izvora energije proizvodi električna energija.

Sunčana elektrana radi u paralelnom režimu sa javnom elektroenergetskom mrežom. Status kupca se mijenja u status kupca s vlastitom elektranom s mogućnošću isporuke električne energije u elektroenergetsku mrežu. Na dostupnu površinu krova pogodnu za montažu FN modula potrebno je, uvažavajući nagib i orijentaciju, rasporediti FN module, odrediti njihov broj, nagib i azimut, predložiti način učvršćenja nosive konstrukcije i način električnog spajanja, predložiti fotonaponske pretvarače, procijeniti ukupne troškove, godišnju proizvodnju električne energije te izračunati energetske uštede i uštedu CO2.

Elektrana mora biti osmišljena da radi automatski u svim vremenskim uvjetima, a svi dijelovi i komponente moraju biti takve kakvoće da se uz minimalne potrebe za održavanjem osigura siguran pogon i maksimalni radni vijek elektrane.

Sustav projektirati s FN modulima s polućelijama, učinkovitosti najmanje 18%, s najmanje 10 godina proizvođačkog jamstva te jamstva na izlaznu snagu najmanje 90% na 10 godina i 80% na 25 godina.

Sustavi montaže trebaju biti prilagođeni opisanoj vrsti krova, za svaku elektranu posebno. Montažni sustav treba biti izveden od aluminija, s maksimalnim nagibom FN modula od 10 stupnjeva u odnosu na postojeću krovnu plohu na koju se montira elektrana.

Usluga obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za gore navedene objekte a koja se sastoji od:

- Idejnog tehničkog rješenja za ishođenje elektroenergetske suglasnosti (EES) i uvjeta

priključenja

- Glavnog projekta, troškovnika i ishođenja potvrda na glavni projekt

- Proračun i prikaz ušteda

Sukladno zahtjevima važeće zakonske regulative; Zakona o gradnji i Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina te Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, glavni projekt za izgradnju integriranih fotonaponskih elektrana mora sadržavati odgovarajuće projekte pojedinih struka koji su potrebni za:

-Davanje cjelovitog i usklađenog tehničkog rješenja fotonaponske elektrane

- Prikaz smještaja fotonaponske elektrane u prostoru

- Dokaz ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu

- Dokazivanje drugih zahtjeva i uvjeta Zakona o gradnji, uvjeta gradnje na definiranoj lokaciji,

posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona

Tehnički dio glavnog projekta treba sadržavati tekstualni dio i grafičke prikaze. Tekstualni dio glavnog projekta mora sadržavati sve tehničke, tehnološke i druge podatke, proračune i rješenja kojima se dokazuje ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu te druge zahtjeve i uvjete koje fotonaponska elektrana treba ispunjavati. U grafičkom dijelu potrebno je prikazati oblik i veličinu fotonaponske elektrane ili njezinog dijela te instalacije i opremu koja je projektirana, montažne dijelove kao i njihov međusobni položaj u prostoru.

Troškovnik treba biti izrađen u skladu sa važećim propisima i Zakonom o javnoj nabavi. Izvršitelj usluge odgovoran je za kompletnost glavnog projekta i usklađenost glavnog projekta s važećom regulativom i propisanim zahtjevima te sa uvjetima natječaja za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga (EnU-8/22).

Tijekom izrade projektne dokumentacije stručne službe Naručitelja će obavljati kontinuirano praćenje svih aktivnosti i radova. Sve nejasnoće koje budu u Projektnom zadatku, te eventualne prijedloge poboljšanja i dogradnje trebaju se razjasniti u dogovoru s Naručiteljem. Sve dogovorene izmjene ili pojašnjenja treba zapisnički utvrditi i priložiti kao dopunu Projektnog zadatka.

Odabrani ponuditelj će konačnu projektnu dokumentaciju izraditi i isporučiti Naručitelju u 3 (tri) tiskana primjerka te u dva (2) primjerka u digitalnom obliku (CD/DVD) sukladno Naručiteljevim informatičkim standardima (.pdf, .doc, .xls i sl.).